## Sheet1
発生年月日 | 被害状況 | 被害詳細 | 原因 | 社会的影響 | 考察・対策 | 参考文献 | 映像
1964-06-16 | 新潟市 M7.5、震度6。 製油所の原油タンク5基が2週間近くにわたって燃え続け、近隣の民家286棟が全焼した。3万キロリットル浮屋根式タンク(直径51500mm、高さ14555mm)は満液状態で貯蔵中であった。この火災によって1200m3LPG球形タンク（内径13240mm、厚さ25mm、材質70キロ級高張力鋼）2基に延焼し、タンクを支える支柱1本が開口、座屈した。また、横置タンク、タンク車を始めとした製油所の全施設が被災した。 液状化による沈下と浸水、地震動と不等沈下による油流出の後、津波氾濫流によって、油が拡散し、油火災が発生した。 | 浮屋根および付属品の破損と内容液の溢流 円錐屋根と側板との接合部の破損 固定屋根式貯槽の側板上部の座屈 地盤の液状化による側板直下の沈下 | 1)スロッシング現象 浮屋根式タンクは固定式の円錐屋根式タンクに比べて貯蔵油の蒸発損失を少なくし、蒸気相をなくして安全性を保つが、スロッシング現象に弱い。本事故では液状化現象によるタンクの不等沈下とあいまって浮屋根が激しく振動したために、浮屋根と側壁とが衝突して火花が発生、着火した。 (2)耐震設計の不備 液状化現象を起こす地帯であったこと、海水が流入しやすい0ｍ地帯であったことから、タンク等の重量物の基礎地盤の整備不足、配管の地盤沈下に対する冗長性の不足が被害の拡大につながったと考えられる。実際、地盤を改良してあった一部のタンクでは不等沈下による被害が少なかった。また、防油堤も火災初期においては火災の拡大阻止に貢献したが、耐震性の不足から倒壊した。 (3)ボイルオーバー現象の発生 浮き屋根式タンクや屋根と側板を弱く結合した放爆構造の油タンクを含む、頂部開放式タンクの火災において、貯油の燃焼中に生じ得る現象の一つ。油が長時間燃えているうち、突然タンクから燃焼油が爆発的に噴出し、火災が一挙に激化する。 | 消防法令の改正 ・位置、構造および設備の基準の強化（屋外タンク貯蔵所支柱の耐火措置） ・注入口の構造および掲示板、ポンプ設備の空地、水抜き管耐震措置、防油堤の構造強化など | 本事故を契機として、以下の対策が取られた。 (1)地盤を改良するためのバイブロフローテーション工法の実施 バイブロフローテーション工法とは、対象とする軟弱地盤にジェット付き振動体(バイブロフロット）を挿入し、振動させ、砂を補給しながら徐々に引き上げることによって周囲の軟弱地盤を締め固める工法である。 (2)浮屋根式タンクの改良 金属製シール機構の全廃、油の流出を防ぐために側壁の高さを上げる等といった改良が行われた。 (3)貯槽支柱の保護 貯槽の支柱を火災から保護するために、厚さ50ｍｍ以上の耐火コンクリートで被覆することが規定された。 (4)配管の耐震性の向上 配管の種類により、バネによる支えを持ったスプリングサポート、フレキシブルな接合方法等が採用されている。また、可能なかぎり地下配管をやめ、地上配管にすることで、事前の不良箇所発見、災害時の迅速な対応等が可能になっている。 (5)防油堤の耐震性の向上 防油堤のジョイント部分をフレキシブル構造とし耐震性を高めてある。万一、これが破損して油が流出した場合には、この外側に設置してある流出油等防止堤が防ぐように二重の対策がとられている。 | 岩渕 、越村、今村 文彦、”1964年新潟地震時における地盤沈下・液状化を考慮した津波浸水・油流出の再現”、海岸工学論文集 Vol. 54 (2007) P 1356-1360 消防庁 新潟地震火災に関する研究 非常火災対策の調査研究報告書 昭和39年度 堀内、秋田、中久、宮田：新潟地震にともなう油タンク 火災の出火原因等の調査研究、防災科学技術、第12号、1966年3月 赤坂、小林：新潟地震による石油タンク等の火災、失敗百選、失敗知識データベース 古積他：ボイルオーバの事例と最近の研究、消防研究所報告 通巻117号、2014年9月 1983年日本海中部地震・新潟地震における地盤の液状化に伴う地盤の側方流動に関す る研究 | NHKアーカイブ
1974-12-18 | 三菱石油水島製油所のタンク(高さ24ｍ，直径５２ｍ)に亀裂が走り，42,888 KL の重油が流出した。7,500～9,500 KLの重油が水島から瀬戸内海に流れ出た。万一にそなえて設置されていたオイルフェンスは，強風や引き潮などの悪条件が重なり、役に立たず，重油は，冬の強風と引潮でオイルフェンスを軽々と越え，香川県坂出市，高松市，そして鳴門海峡まで広がった。次の年の10月まで回収作業がかかった。その間，のりやはまちの養殖は壊滅状態になり， 漁業補償費は５３６億円に上った。 |  | ① 溶接欠陥 アンダーカット、溶け込み不足、スラグ巻き込みなどの製作時の不良 ② 過大負荷 タンク基礎の局部沈下または低支持力によるタンク底部への過大な荷重負荷の発生 ③ 疲労破壊 タンクへの油の出し入れに伴う液面の変化(4～22m)および油温の変化(63～94℃)による低サイクル疲労 ④ タンク基礎の局部沈下 タンク底部の亀裂からの油漏れ、または雨水の浸透による基礎の局部沈下 ⑤ タンク基礎の低支持力 直立階段基礎およびその近傍の低支持力、直立階段の基礎は、タンクの水張りによる基礎の圧密促進工事中、完成したタンクの基礎を掘削（タンク円周方向に沿って長さ約5m、奥行き約0.4m程度）して建設された。掘削された穴は、階段のコンクリート基礎が完成した後に埋め戻されたが、埋め戻された部分の砂を突き固めが不十分であった。 | この事件が契機となって、翌1975年に石油コンビナート等災害防止法が成立・施行された。 |  |  | NHKアーカイブ
1978-06-12 | 1978年宮城沖地震 M7.4 ・仙台市東部にある石油タンク70基（すべて円筒で浮き屋根式タンク）のうち、3基が被害を受けた ・３基タンクとも側板と底板の溶接部が破壊し、約 70,000kℓの石油流出が起き、基礎部のサンドマットを洗掘した。 ・防油堤を越えて石油が流出したため、オイルフェンスを港内にはり、外洋への流出を防いだ。 ・スロッシングによって重油が 暴れ負圧が生じたためか、固定式屋根および側壁上板に座屈が発生した。 | ・浮屋根および付属品の破損と内容液の溢流 ・円錐屋根と側板との接合部の破損 ・側板とアニュラー板接合部近傍の底板破損 ・アンカーボルトの引き抜きと破損 | １．地震によりアニュラ板に上下方向の繰り返し変形を起こし、低サイクル疲労により亀裂が生じた。 ２．アニュラ板がいずれのタンクにおいても腐食しており板厚が減少していた。 ３．スロッシング現象 | 消防法令の改正 ・防油堤を貫通する配管や防油堤基礎の構造について、防油堤の地表面下を管渠などが横断する個所の漏出防止措置などが示された。 ・屋外タンク貯蔵所の地震対策については、屋外タンク貯蔵所の地震対策に関する保安指針が消防庁より示され、この中で総点検の実施、補修方法、保安対策が完了していないものに対する応急措置などが示された。この中には基礎部の補強、アニュラー部への雨水侵入防止、側板とアニュラー板との内側隅肉溶接アニュラー板側脚長などについての措置例が含まれている。 ・スロッシングによる油の漏洩やローリングラダーの損傷などの被害への対応はこの地震災害を直接的な契機としては行われず、スロッシングを考慮したタンクの余裕空間高さについては、1983年4月の告示改正において盛り込まれた。 | １．経年変化による材料の強度低下を安全な範囲にとどめる。必要に応じて補修を行う。鋼板をコーティングする。 ２．開放検査の際に、コーティングの劣化や腐食状態の点検を実施する。 | １．国立災害防災センター、1978年宮城県沖地震による災害現地調査報告、主要災害第15号、1978年10月 2.地震による製油所屋外タンクの底板破損で重油の全量流出、失敗知識データベース
1983-05-26 | 男鹿半島の北西約70kmで、 M7.7の地震が発生し、地震後に大きな津波が日本海沿岸を襲い、 日本海沿岸の8道府県の広い範囲に被害（死者は100名にものぼる） をもたらした。地震による被害は秋田県と青森県に集中し、 死者4名の他建物、道路、鉄道、堤防に被害があり、なかでも地盤の液状化が各所で発生し、 被害を大きくした。地震・津波により死者104名、住家全半壊3,049棟、船舶沈没・ 流出706隻などで、被害総額は約1,800億円にも達した。 |  | 新潟県内にある特定屋外タンク貯蔵所（危険物貯蔵量1,000 m3以上）があるが、被害を受けたのは、すべて浮き屋根式で、許容貯蔵量 30,000m3 以上のタンクに限られる。３１基中、１０基でタンク外への溢流があった。 溢流のあったタンクのスロッシング周期 ８～１１秒における速度応答は、少なくとも 100 cm/s 以上で、200cm/sは超えない。最大地動変動は、10 cm ～20 cm である。 | 消防法令の改正 ・浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板または浮き屋根に設ける設備は、地震などによりそれぞれ浮き屋根または側板に損傷を与えないように設置すること。 ・可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備、その他これらに付随する設備についてはこの限りではないことなど。 | 対策の一層の充実を図るため、1983年6月、総理府、警察庁、国土庁、 海上保安庁、気象庁、郵政省、消防庁の７省庁により、「津波警報関係省庁連絡会議」 が設置され、同年７月15日「沿岸地城における津波警戒の徹底について」 申し合わせが行なわれた。 秋田県では、町村における情報収集および伝達システム整備等、 津波を考慮した地震対策の整備を進めることになった。 本災害のデータを参考にライフライン施設の液状化対策や復旧計画を策定した。 | 1.失敗百選 ～日本海中部地震による津波～ 2.工藤一嘉,坂上実:1983年日本海中部地震による石油タンク被害と地震動の特徴について:新潟における石油溢流の問題点 東京大学地震研究所彙報. 第59冊第2号, 1984.10.20, pp. 361-382 1983年日本海中部地震・新潟地震における地盤の液状化に伴う地盤の側方流動に関す る研究
1993-07-12 | ・7月12日22時17分に北海道南西沖（北緯42度47分、東経139度12分）で、震源の深さは34km、マグニチュード7.8の大きな地震が発生した。 ・22時20分ごろ、津波第1波は島を襲った。島南端の青苗地区では津波によって多数の人と、504戸のうち385戸が流された。さらにプロパンガスボンベや家庭用灯油タンクが火災を拡大し、190戸、約51,000平方メートルが焼失した。奥尻地区では裏山の山崩れでホテルごと飲み込まれ、島外からの宿泊客を含めて29名もの犠牲者がでた。 島北部の稲穂地区では約70戸の家が津波にさらわれ集落が消えた。 ・津波は日本海沿岸の各地に及んだが、その高さは奥尻島がもっとも高く、稲穂地区で8.5m、奥尻地区で3.5m、初松前地区で16.8m、青苗地区の浸水高は6.7mであった。島西岸の藻内地区では、急傾斜な沢の入口で23.2m、沢の奥で30.6mの遡上高を記録した。島全体では、西側で高く平均で11m、島の東側で低くて平均で5mであった。 | ・車両、原木、コンテナ、船舶、がれきなどの流出による航行規制が発生した。 ・船舶の打ち上げ等により、岸壁や泊地の利用に支障を来たした。 ・漁船や養殖施設の被災により水産被害が発生した。 ・被災船舶やゴミ清掃などによる漁労活動の停止により経済被害が発生した。 ・奥尻港では津波により北防波堤のケーソンが大きく滑動して、港内側に最大３０ｍ滑動・転倒した。 ・津波によって船舶などが背後地域に流出し、家屋等に被害を与えた。 |  | 津波火災の発生 |  | １．北海道南西沖地震による奥尻島の津波、失敗知識データベース 2.港湾における過去の津波被害の事例、国土交通省 3.津波対策小史、津波デジタルライブラリ
1995-01-17 | M7.3 震度７ 危険物施設の被害は敷地外への危険物の流出事故や危険物施設から出火した火災はなかったものの、多くの施設における構造、設備等において被害が確認された。件数的には、火災６件、危険物の流出157 件、施設の破損等の被害 1,185 件、合計 1,348 件となっている。被害のあった施設数は全施設の2.3％に当たる。 類焼火災では屋内タンク貯蔵所が１施設、販売取扱所が２施設及び一般取扱所が３施設であった。また、流出事故をみると、屋内貯蔵所が最も多く 96 施設であり、続いて屋外タンク貯蔵所が 16 施設、一般取扱所が 15 施設となっている。流出事故の発生原因は、容器の転倒・落下による破損や、配管又は配管の接続部の破損によるものがほとんどである。 屋外タンク貯蔵所の流出事故では、小規模タンクで座屈や不等沈下の発生が見られた。これらを踏まえ、新たに準特定屋外タンク貯蔵所の基準が策定された。なお、流出した危険物はすべて第４類であった。 | 阪神地区の埋立地を中心に広範囲な地盤で液状化と側方流動を引き起こし,建物,橋梁および各種産業施設に極めて甚大な被害を発生させた。さらに,上下水道,ガスなどのライフラインシステムの埋設管路に膨大な数の被害が生じて,長期間にわたって都市機能が麻痺状態に陥った。 | , | 消防法令の改正 ・保有水平耐力に関する事項新法タンクへの適用（平成6年より旧法タンクにのみ適用されていた、保有水平耐力（地震などによって生じる水平力に対し、構造物に曲げ応力や剪断応力の発生で部材が変形しても破壊しない限界）に関する要件など（新基準）が、新法タンクにも適用されることとなった。 ・緊急遮断弁の設置 容量10,000kℓ以上の特定屋外貯蔵タンクの直近に、緊急遮断弁（遠隔操作を行うことができ、その操作のための予備電源を有するもの）の設置が義務化された。 ・準特定屋外タンクの制定 容量が1,000k ℓ 未満の屋外タンク貯蔵所に被害が多く発生したことから、貯蔵最大数量が500kℓ以上1,000kℓ未満の屋外タンク貯蔵所は「準特定屋外タンク貯蔵所」と規定され、位置基礎・地盤、タンク本体の構造および設備の技術的な基準が整備、強化された。 ・設置されている固定式泡消火設備が確実にその機能を発揮できるように、定期点検において、泡放出口からの泡放出による総合的な点検または泡試験口から泡水溶液もしくは水の放出により送液機能が適正であること、ならびに試験により泡薬剤の性状、機能が適正であるか点検を行い機能確保策が図られた。 | 7基のタンク（非特定屋外貯蔵タンク4基、水タンク3基）が、座屈を起こした。解析の結果、限界座屈強度を越えていた。 | 1.平成８年度 阪神大震災の被害調査に基づく産業施設の耐震性向上に関する調査研究報告書 2. 阪神・淡路大震災における石油タンクの座屈強度に関する調査研究報告書、消防技術研究所第31号 3.参考資料4 過去の震災における危険物施設の被害、消防庁 4．液状化基盤の側方流動と対対策、濱田政則、阪神だ震災からの教訓 4.液状化に伴う流動のメカニズム、吉田望（1998）、地震時の地盤・土構造物の流動性と永久変形に関す るシンポジウム発表論文集，地盤工学会，pp. 53-70
2003-09-26 | 2003年十勝沖地震 M8.0 ・9月26日4時52分、苫小牧市の出光興産北海道製油所の原油屋外タンク(32,778kl)でリング火災,付属配管が破損し漏れた油に着火した. ・9月28日10時36分苫小牧市の出光興産北海道製油所のナフサ屋外貯蔵タンク(32,779kl,残油26,000kl）で火災発生,タンクの全面火災となり9月30日6時55分,ナフサは全量燃 焼し鎮火した。 | 浮屋根および付属品の破損と内容液の溢流 貯槽の沈下 |  | 不安、企業体質、行政対応に対する関心 消防法令の改正 ・地域特性に応じた補正係数ν5が導入され、液面揺動の1次固有周期によっては、液面揺動高さが従前と比較して最大2倍に補正されることとなった。このため、最高液面高さを低減する措置を講じなければならない場合が生じることとなった。 ・シングルデッキ型浮き屋根の耐震強度確保については、容量20,000kℓ以上のものや、容量が20,000kℓ未満であっても、液面揺動高さが2ｍ以上となるものについて行われることとなった。 ・浮き屋根損傷・沈下メカニズムを考慮し、対象タンクについて、ポンツーン※3の浮力余裕を確保すること（ポンツーン連続3室破損、貫通部破損、デッキ破損の場合に浮き屋根が沈下しないようにする）、ポンツーン部分の溶接およびポンツーン部分とデッキ部分との溶接は完全溶け込み溶接またはこれと同等以上の溶接強度を持つ方法とすることとされた。 | 平底円筒貯糟の耐震設計の今後の課題 a平底円筒貯槽は,盛土基礎に設置されるので地震時に浮き上がりが生じ,側板下部,側板とアニュラ‐板接合部に大きな応力が発生する可能性があり,この部位の耐震強度の正確な評価が重要である。特にアンカーで固定されていない貯槽における側板下部の浮き上がり現象の解析法が未だ確立されていない。 b.貯槽に特有のスロッシングについて,動的挙動が解明されつつあるが,やや長周期地震動に関する技術的情報が少なく未解決な分野も多いため,今後この分野の研究が大きな課題であると思われる。 C.やや長周期地震動の記録が少ないため,設計入力の精度に限界があり,地震観測体制の整備も含めて対応が必要である。 d.地盤の液状化に対する耐震検討も課題である. | 堀 郁夫、川端 鋭憲、”地震による石油タンク火災の技術的考察よ社会問題、社会技術研究論文集、Vol.2, 414-424,Oct 2004 山田： 平成15年十勝沖地震による石油タンクの損傷について、2004予防時報219 pp.28-33
2011-03-11 | M9.0 ①太平洋側のコンビナート被害の特徴 ア．タンク・配管の浮上、移動、地盤・基礎の洗掘（タンク底板の破断）など、津波による被害が多く見られる。 イ．やや長周期地震動（周期１秒から20秒程度の地震動）によるスロッシング（液面揺動：地震動と石油タンク内の液体が共振し液面が波打つ現象）は小さく、浮き屋根の顕著な被害は見られない。 ウ．短周期地震動による側板座屈、浮き上がりなどの被害は見られない。 エ．地盤の液状化が発生している。 ②日本海側のコンビナート被害の特徴 スロッシングによる浮き屋根のポンツーン（浮き室）破損、デッキ上への溢流被害が多く発生している。 ③東京湾岸のコンビナート被害の特徴 スロッシングによる浮き屋根沈没、デッキの割れなど地震動による被害が多く発生している。 | （１）仙台地区における危険物漏洩の被害 ①タンクでは、津波はタンク底板から 約3.5m まで到達した。当該タンクは空であったが浮上や移動の現象は見られない。②では多数の配管が折れ曲がり、③には危険物が防油堤内に大量に漏洩し構内道路まで広がっている。これらの配管は津波で流されたものと思われる。 （２）津波によるタンク流出 気仙沼市では、屋外タンク貯蔵所の全23基中22基のタンク本体が津波により流出した。流出油量は11,521kl で、油種は重油、灯油、軽油及びガソ リンである。 （３）コンビナート地域の火災 仙台地区のコンビナートでは、ほぼ一区画を焼損する火災が発生している。火災が発生したガソリンタンクは、火災の影響で倒壊した。このタンクの防油堤やタンク基礎の周辺は津波で洗掘されており、かつ、このタンクの底板と側板との溶接接合部は２ m 以上 にわたって破断した。なお、この火災は５日間継続した。さらに、この区画で発生した火災は川をはさんだ対岸の区画まで類焼している。タンクから漏洩したアスファルトに着火したものが川に浮かんでおり、対岸まで類焼した。 |  | 消防法令の改正 ・危険物施設に共通する津波対策について地方公共団体等が作成する津波浸水想定区域図などにおいて、津波による浸水が想定された地域に所在する製造所などの所有者、管理者または管理者が定める予防規程に津波対策を記載する。 ・屋外タンク貯蔵所に係る津波対策について ①消防庁で作成した屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションを活用して津波による被害予測を行なう。 ②タンク底板から3m以上の津波浸水が想定された場合は、危険物配管から危険物の流出を防止する措置。 ◇津波到達前に手動によるタンク元弁の閉止操作が可能な体制の構築 ◇緊急遮断弁等によりタンク弁を閉止 する対策 ③容量が1,000kℓ 未満の屋外タンク貯 蔵所は、津波によりタンク本体が移動 するなどの被害を受けるおそれが高いことから、津波被害シミュレーション の結果を踏まえ、可能な限り危険物の流出を最小限にとどめるための具体的な対策を検証し、予防規程に定めることが必要である。 | １．石油精製プラントの地震動による被害からの教訓 ・塑性変形によるエネルギー吸収能力の確保 ・水張り状態における耐震安全性の確保 ・散水設備の耐震信頼性の確保 ・事業所間のリスクコミュニケーション ２．石油化学プラント・化学プラントの安全停止の事例からの教訓 ・外部電源・工業用水の停止を前提とした防災計画 ・保安用窒素設備の耐震性・耐震信頼性の確保 ・保安用用役供給設備の耐震性・耐震信頼性の確保 ・震度が本震を上回る余震への備え ３．石油精製プラントの大津波による被害からの教訓 ・危険物・高圧ガス等の大規模な漏洩の防止 ・緊急遮断弁等の遠隔操作弁の耐震信頼性の確保 ・津波警報発令時の離桟・避難・連絡・情報収集に関する教訓 ・設備の耐津波設計に関する教訓 | 1. 西晴樹、東日本大震災における危険物施設の被害、そんぽ予防時報 vol.249, pp.24-29 2.佐々木邦昭, 東日本大震災（平成23年3月11日）に伴う油濁について 3. 畑山 健, 石油タンクの津波被害について, 消防防災博物館 4. 西 晴樹、コンビナート火災について 、消防防災博物館 5. 座間 信作、石油タンクのスロッシングによる被害と地震動、消防防災博物館 6.宮内、渡辺、東日本大震災を踏まえた危険物施設及び石油コンビナート施設の地震・津波対策について、消防防災博物館 7.危険物保安技術協会、東日本大震災における危険物施設の被害概要、危険物事故関連情報 8.稲葉 忠 、東北地方太平洋沖地震と兵庫県南部地震の教訓（コンビナートの保安・防災）、東日本大震災におけるプラントオペレーションに関するアンケート調査報告書 9.東日本大震災の概要及び被害の状況 10.東日本大震災時のLPGタンク火災・爆発事故における防災活動、危険物事故関連情報 | 神奈川新聞（カナロコ）
2011-03-11 | 津波の影響 津波によりタンク本体が被害を 受けた屋外タンク貯蔵所は167 基あり、これらは青森県から福島県にかけての太平洋沿岸の各県に分布 している。被害発生基数が最も多いのは宮城県（96 基）で、以下岩手県（42 基）、福島県（26 基）の順 である。167 基のうちの16 基は、容量1 千kL 以上1 万kL 未満の特定屋外タンク貯蔵所である。容量1 万kL 以上の特定屋外タンク貯蔵所でタンク本体に被害が発生したものはなかった模様である。一方、津 波により付属する配管が被害を受けた屋外タンク貯蔵所は250 基あり、青森県から茨城県にかけての太 平洋沿岸の各県に分布している。県別では、宮城県（187 基）、岩手県（30 基）、福島県（27 基）である。 250 基のうち、35 基は容量1 千kL 以上1 万kL 未満の特定屋外タンク貯蔵所、27 基は容量1 万kL 以上の ものである。 | （４）ガスタンクの火災 東京湾岸の市原市で多数のガスタンクが爆発する火災が発生し、鎮火までかなりの時間を要した。爆発の際にファイヤーボールが発生した。飛散したガスタンクの破片が飛散したため、アスファルトタンク、制御室が存する建物、周辺の事業所に延焼している。 （５）液状化の被害 太平洋岸のいわき市では、短周期地震動による液状化の被害が発生した。タンク付近の液状化も発生した。ンク付近が液状化してタンクが沈下し、基礎が著しく変形した。タ ンク周辺の地盤に亀裂が生じ、亀裂部の地面は盛り上がった。 鹿島地区では、液状化により、防油堤が沈下・傾斜した。沈下・傾斜した防油堤の目地部にゴムシートが取り付けられているものがあるが、ゴムシートが破断せずに防油堤の機能を有している部分もあれば、ゴムシートが破断している部分もあった。 |  | 2013年12月に、球形貯槽のブレースの交差部の応力の算出方法や許容応力の評価方法が新たに追加すべく、高圧ガス設備等耐震設計基準の一部が改正された。 2012年4月に、浮き蓋付き特定屋外貯蔵タンクに関する一枚板構造及び二枚板構造の浮き蓋の浮力、耐震強度、溶接構造、マンホール蓋の液密構造などについて、法令の改正があった。 | ４．排ガス燃焼設備の機能維持に関する事例からの教訓 ・フレアーシステムの耐震信頼性、耐津波信頼性の確保 ５．石油岩盤備蓄基地の大津波による被害からの教訓 ・サービストンネル防潮扉閉止システムの耐震信頼性の確保 ・定期的な津波避難訓練の実施 ・計器室の上層階配置 ・地下岩盤タンクの湧水処理に関する教訓 ６．津波による設備の被害からの教訓 ・津波による主な設備の損傷モード（表１） ・地盤変状と津波の重畳による被害拡大の防止 ・海水ポンプの耐津波信頼性の確保 ・波高の高い射流に対する耐津波設計・津波対策
2011-03-11 | 津波によって、タンク本体が流失、移動、転倒するなどの被害、すなわちタンク本体の移動被害は、青森県から福島県にかけての太平洋沿岸の各県合計155 基で発生している。県別では、宮城県（87 基）、岩手県（44 基）、福島県（21 基）である。宮城県では、容量5,900kL のタンク（地震発生時の貯蔵量1,200kL）が津波により防油堤に乗り上げて破損し、全量が流出した。また、岩手県からは、容量990kL のタンク（同500kL）が移動した。福島県では、容量9,800kL のタンク（同不明）2 基が基礎から数m ずれた。 | （６）スロッシング被害 スロッシングの被害は日本海側、東京湾岸で顕著に見られた。東京湾岸の川崎市では、浮き屋根が沈没し、傾斜した状態で止まった。この浮き屋根は、浮き屋根のアウターリム下部付近の溶接線近傍で破断した。 日本海側の酒田市においては、アルミ製の内部浮き蓋が大破した。この破断部は溶接接合部では無い部分である。また、浮力を発生させるフロートチューブも大破した。今回の地震におけるこのタンク（スロッシング１次固有周期は4.19秒）の速度応答は約2m/s であり、解析によるとスロッシング最大波高は2.02m、浮き蓋の傾斜角としては15度となる。また、デッキスキンを押さえるためのクランプビーム（アルミ製）も破断した。 （７）その他の被害 久慈市では、岩盤タンクがあるが、地震後に地下トンネルへの入口の扉を閉めたため、津波による被害は受けていない。しかしながら、地上施設は津波によりほぼ全壊した。タンクの保温材は剥離し、側板が座屈した。